## Спецификация
Позиция | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы | Примечание | DN | Температура раб. среды, °С | Расчетная температура, °С | Рабочее давление, МПа изб. | Расчетное давление, МПа изб. | Материал корпуса | Среда | Класс герметичности | Температура окр. среды, °С | Присоединение | Ответные фланцы | Фланцевая заглушка | Крепеж | Прокладки
CV-342.01 | Обратный клапан |  |  |  | шт. | 1 |  | однооченьдлинноесловодляпримечания | 20 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | A182 Gr.F316/316L | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 20 FLANGE WN A182GR.F316/316L CL150 RF 2 шт. |  | 14 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 65 ММ 8 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
SP-GLV-1V117 | Клапан угловой |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 150 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | А351 Gr.CF8M | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 300 | FLANGE 150 WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 2 шт. |  | 20 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 125 ММ 24 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.01 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  | раз дватричетырепятьшестьсемьвосемьдевять | 50 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | А351 Gr.CF8M/316 | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 50 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 1 шт. | 50 BLIND FLANGE A182GR.F 316/316L CL.150RF 1 шт. | 16 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 85 ММ 8 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.02 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  | дватричетырепятьшестьсемьвосемьдевять раз два | 20 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | A182 Gr.F316/316L | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 20 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 2 шт. |  | 14 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 65 ММ 8 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.03 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 20 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | A182 Gr.F316/316L | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 20 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 2 шт. |  | 14 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 65 ММ 8 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.04 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 150 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | А351 Gr.CF8M/316 | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 150 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 2 шт. |  | 20 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 105 ММ 16 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.05 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 25 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | A182 Gr.F316/316L | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 25 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 1 шт. | 25 FLANGE BLIND A182 GR.F 316/316L CL.150RF 1 шт. | 14 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 70 ММ 8 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.06 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 20 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | A182 Gr.F316/316L | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 20 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 2 шт. |  | 14 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 65 ММ 8 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.07 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 350 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | А351 Gr.CF8M/316 | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 350 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 2 шт. |  | 27 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 135 ММ 24 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.08 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 25 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | A182 Gr.F316/316L | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 25 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 1 шт. | 25 FLANGE BLIND A182 GR.F 316/316L CL.150RF 1 шт. | 14 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 70 ММ 8 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.09 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 25 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | A182 Gr.F316/316L | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 25 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 1 шт. | 25 FLANGE BLIND A182 GR.F 316/316L CL.150RF 1 шт. | 14 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 70 ММ 8 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.10 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 200 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | A358 Gr.CF8M/316 | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 200 FLANGE WN A182GR.F316/316L CL150 RF 1 шт. | 200 FLANGE BLIND A182 GR.F 316/316L CL.150RF 1 шт. | 20 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 110 ММ 16 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
GV-342.24 | Задвижка |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 20 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | A182 Gr.F316/316L | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 150 | 20 FLANGE WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 2 шт. |  | 14 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 65 ММ 8 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
1V-LV-5205 | Регулирующий клапан угловой |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 150 | 165 | 250 | 0.6 | 1.05 | А351 Gr.CF8M/316 | Конденсат пара среднего давления | А | минус 40 .. 40 | Фланцевое ASME B16.5, RF, CL. 300 | FLANGE 150 WN A182 GR.F 316/316L CL.150RF 2 шт. |  | 20 STUD BOLT (FULL THREADED)/HEX.NUT (HEAVY) A193GR.B8MCL.2/A194GR.8MA - 125 ММ 24 шт. | СНП (G214ADN) CL.150 RF 4,5 мм
BV-342.02 | Шаровый клапан |  |  |  | шт. | 1 |  | это обычное примечание для приварного клапана | 15 | минус 40 .. плюс 40 | 40 | 0.8 | 1.6 | Никелированная латунь | Воздух КИП | А | минус 40 .. 40 | 1/2"NPT(F)
BV-342.01 | Шаровый клапан |  |  |  | шт. | 1 |  | это обычное примечание для приварного клапана | 15 | минус 40 .. плюс 40 | 40 | 0.8 | 1.6 | Никелированная латунь | Воздух КИП | А | минус 40 .. 40 | 1/2"NPT(F)

## base Подписи
Арсеньев
Белков
Бызова
Комаров
Чупарев
Снегирев
Лысов | Старые подписи

## Трубопроводы по сортаменту
Диаметры трубопроводов, м
Трубопроводы из стальных труб низкого, среднего и высокого давления
Диаметр D, мм | 25 | 28 | 32 | 38 | 42 | 45 | 50 | 54 | 57 | 63.5 | 68 | 70 | 73 | 76 | 83 | 89 | 95 | 102 | 108 | 121 | 127 | 133 | 140 | 146 | 152 | 159 | 168 | 180 | 194 | 203 | 219
Мин.толщина стенки D, мм | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6
бесшовные горячедеформированные | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-79 | ГОСТ-8732-80 | ГОСТ-8732-81 | ГОСТ-8732-82 | ГОСТ-8732-83 | ГОСТ-8732-83 | ГОСТ-8732-83 | ГОСТ-8732-83 | ГОСТ-8732-84 | ГОСТ-8732-85 | ГОСТ-8732-86 | ГОСТ-8732-87 | ГОСТ-8732-88 | ГОСТ-8732-89 | ГОСТ-8732-90 | ГОСТ-8732-91 | ГОСТ-8732-92 | ГОСТ-8732-93 | ГОСТ-8732-94 | ГОСТ-8732-95 | ГОСТ-8732-96 | ГОСТ-8732-97 | ГОСТ-8732-98 | ГОСТ-8732-99 | ГОСТ-8732-100 | ГОСТ-8732-101 | ГОСТ-8732-102 | ГОСТ-8732-103 | ГОСТ-8732-104 | ГОСТ-8732-105
Мин.толщина стенки D, мм
сварные прямошовные
| Труба 25х2,5 | Труба 28х2,5 | Труба 32х2,5 | Труба 38х2,5 | Труба 42х2,5 | Труба 45х2,5 | Труба 50х2,5 | Труба 54х3 | Труба 57х3 | Труба 63,5х3 | Труба 68х3 | Труба 70х3 | Труба 73х3 | Труба 76х3 | Труба 83х3,5 | Труба 89х3,5 | Труба 95х3,5 | Труба 102х3,5 | Труба 108х4 | Труба 121х4 | Труба 127х4 | Труба 133х4 | Труба 140х4,5 | Труба 146х4,5 | Труба 152х4,5 | Труба 159х4,5 | Труба 168х5 | Труба 180х6 | Труба 194х5 | Труба 203х6 | Труба 219х6
Внутренний диаметр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
бесшовные горячедеформированные | 20 | 23 | 27 | 33 | 37 | 40 | 45 | 48 | 51 | 57.5 | 62 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 88 | 95 | 100 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 150 | 158 | 168 | 184 | 191 | 207
сварные прямошовные
Предпочтительные диаметры трубопроводов
Диаметр D, мм | 25 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219
Мин.толщина стенки D, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8
бесшовные горячедеформированные | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78 | ГОСТ-8732-78
Мин.толщина стенки D, мм
сварные прямошовные
| Труба 25х4 | Труба 32х4 | Труба 38х4 | Труба 45х4 | Труба 57х4 | Труба 76х5 | Труба 89х5 | Труба 108х5 | Труба 133х6 | Труба 159х6 | Труба 219х8
Предпочтительный внутренний диаметр
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
бесшовные горячедеформированные | 17 | 24 | 30 | 37 | 49 | 66 | 79 | 98 | 121 | 147 | 203
сварные прямошовные